|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水装置工事完了検査表 | | | | | | | | | | | |
| 課 　長 | | | 課長補佐 | | 係　 長 | 維 持 管 理 係 | | 検 査 員 | 検査年月日 | | 令和　　年　　月　　日 |
|  | | |  | |  |  | |  | 再検査年月日 | | 令和　　年　　月　　日 |
| 判　　定 | | 合　 ・ 　否 |
|  | | | | | | | | | | | |
| 受　　付 | | | | 令和　　年　　月　　日　受付 | | | | | 番　　号 | 承認番号第　　　　　　　　　号 | |
| 工事場所 | | | | 八幡平市 | | | | | 工事業者 |  | |
| 申請者名 | | | |  | | | | | 業者検査 | 令和　　年　　月　　日 | |
| 検　　査　　項　　目 | | | | | | | 業者検査 | | 検査結果 | 備　　　　　考 | |
| 一次側給水装置 | 分岐位置、口径は図面どおりか | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | ○写真確認、図面参照 | |
| 給水装置は指定材料どおりか | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 指定簿参照 | |
| 分岐、弁栓類のオフセットは正確か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 現地、図面参照 | |
| 道路横断図は正確か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 現地 | |
| メーター | 指定業者の表示があるか | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | ○ボックス裏確認  埋設深度（60cm～65cm）  ﾒｰﾀｰNo  期限　　　　　／  口径　　φ  指針　　　　　　　　　ｍ３ | |
| メーターの埋設深度の確認 | | | | | ㎝ | | 良　　否 |
| 位置、方向、封印は適正か | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |
| 正常に機能するか | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |
|  | | | | |  | |  |
| クロスコネクションの有無 | | | | | | 有　　無 | | 有　　無 |
| 二次側給水装置 | 配管経路は竣工図どおりか | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 立上り管の支持金具は適正か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 横引管の勾配の良否 | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 残水の無いこと | |
| 防寒工は適正か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | ○隠蔽工事は写真確認 | |
| 埋設深度は適正か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 水抜栓で確認 | |
| 水抜栓の取付、砂利充填の良否 | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 給水栓、水抜栓等の機能が正常か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 給水器具等は全て認定品か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 認証マークで確認 | |
| 水圧試験 | 給水管水圧試験の良否 | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 1.φ13～φ 25　1MPa　　 3分以上  2.φ30～φ 50　1MPa　 5分以上  3.φ75～φ100　0.75MPa 10分以上 | |
| 静水圧の確認 | | | | | | MPa | | |
|  | | | | | |  | |  |
| その他 | 工事写真提出はあるか | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 残留塩素濃度はいくらか | | | | | | ppm | | |  | |
| 給水管の洗浄は十分か | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 |  | |
| 道路復旧、後片付けは良好か  　※舗装カッター影響幅  　(車道500mm，歩道300mm)以上 | | | | | | 良　　否 | | 良　　否 | 舗装本復旧の完了予定月日  令和　　年　　月　　日 | |